ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по комплексному капитальному ремонту объекта образования

«Капитальный ремонт,

ОКПД 2: 71.12.12.190

| № п/п | Основные данные и требования | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта | Муниципальная программа «…» |  |
|  | Застройщик | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение |  |
|  | Инвестор (при наличии) | Нет |  |
|  | Проектная организация | По результатам аукциона |  |
|  | Вид проектируемых работ | Капитальный ремонт |  |
|  | Источник финансирования объекта (разработка ПСД) | Средства бюджетного учреждения, субсидируемых из средств бюджета муниципального района. |  |
|  | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости) | Не требуется |  |
|  | Требования к выделению этапов работ | Первая стадия – обследование несущих и ограждающих конструкций в объеме необходимом для составления рабочей документации. Вторая стадия – Разработка проектной и рабочей документации (Стадии «П», «Р») |  |
|  | Срок капитального ремонта объекта | Начало работ – 20__ год. Нормативный срок проведения работ по капитальному ремонту объекта определить проектом |  |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | - Площадь территории в границах землеотвода – ____ м2, - Общая площадь здания – _____ м2 - Строительный объем здания школы – _____ м3 . - Количество этажей – ___ - Год постройки – ___ - ТЭП ____ |  |
|  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст. 5; 2013, № 27, ст.3477) и включают в себя: |  |  |
| 11.1 | Назначение | 26.1.1.1 Объекты среднего образования Здание средней школы образовательная организация – организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного и среднего общего образования. |  |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |  |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Сейсмоопасная зона |  |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |  |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1 Степень огнестойкости – 2 Класс конструктивной пожарной опасности – С0 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности- 2 |  |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются помещения с постоянным пребыванием людей |  |
| 11.7 | Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») | уровень ответственности здания – нормальный |  |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |  |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |  |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется |  |
|  | Предполагаемая стоимость строительства объекта | Определить проектом |  |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | Не принадлежит |  |
| II Требования к проектным решениям |  |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Не требуется |  |
|  | Требования к проекту полосы отвода | - Не требуется, объект не относится к линейным объектам |  |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | 1. Разработать раздел с учётом требований следующих документов: - СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001. - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; - СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - настоящего задания; - технических условий на инженерные присоединения; - иных действующих нормативных документов для объектов указанного назначения. Выполнить согласование объемно-планировочных решений с Заказчиком. Выполнить согласование цветовых решений фасада с Заказчиком. Выполнить согласование цветовых решений интерьерных решений с Заказчиком. Выполнить разработку дизайн-проекта (альбома) экстерьерных и интерьерных решений (вестибюль, рекреации, тематические коридоры, актовый зал, предметные кабинеты, кабинеты начальных классов) и согласовать с Заказчиком. |  |
|  | Требования к технологическим решениям | Разработать раздел согласно требованиям СП 118.13330.2022, СП 2.4.3648-20 Технологические решения согласовать с техническим заказчиком |  |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | Строительные конструкции, материалы, элементы благоустройства и прочее принимается на основании протокола, согласованного Заказчиком. - применяемые материалы должны иметь сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и быть разрешенными для применения в Российской Федерации. |  |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям: | - документация должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие материалов установленным нормативным требованиям. Такими показателями должны быть функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов и оборудования; - в документацию не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения или наименования производителя материалов; |  |
| 21.3 | Требования к фундаментам: | - выполнить мероприятия по отводу воды от фундамента (устройство отмостки) |  |
| 21.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | Не требуется |  |
| 21.5. | Требования к наружным стенам: | - существующие наружные стены; - предусмотреть восстановление части наружных стен здания; - предусмотреть устройство вентилируемого фасада (тип и цвет защитных панелей согласовать с заказчиком), для приведения к нормам энергоэффективности дополнительно предусмотреть минеральный утеплитель; - предусмотреть демонтаж и установку оборудования расположенного на фасаде здания. |  |
| 21.6. | Требования к внутренним стенам и перегородкам: | стены и перегородки существующие. |  |
| 21.7. | Требования к перекрытиям: | перекрытия существующие. |  |
| 21.8. | Требования к колоннам, ригелям: | Колонны и ригели существующие. |  |
| 21.9. | Требования к наружным лестницам: | - предусмотреть демонтаж и устройство нового крыльца входной группы (параметры и конструкцию согласовать с заказчиком); - предусмотреть ремонт крылец запасных выходов; -выполнить демонтаж существующих и установку новых лестниц вертикальных наружных пожарных (типа П1-1) с площадками выхода на крышу, конструкцию и размещение выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009; Материалы: - поручни – нержавеющая сталь с внутренним каркасом; - ступени - керамогранит толщиной не менее 12 мм; - площадка входа - керамогранит толщиной не менее 12 мм; |  |
|  | Требования к внутренним лестницам: | - лестницы, существующие железобетонные. - выполнить демонтаж существующих и установку новых лестничных ограждений, высоту ограждений лестниц принять согласно нормам; Материалы: - поручни – нержавеющая сталь с внутренним каркасом; -ступени – керамогранит размером не менее 600/300/12 мм (с симметричной окладкой по ширине марша); - площадка входа – керамогранит размером не менее 600/600/12 мм; |  |
| 21.10. | Требования к полам: | предусмотреть по результатам обследования демонтаж и устройство пола: - коридор 1 этажа, вестибюль, гардероб – бетон с полимерным покрытием; - коридоры 2 и 3 этажей, кабинеты, учебные классы, актовый зал – коммерческий линолеум. - медицинские кабинеты – керамогранит; - предусмотреть в полах 1 этажа технические – люки для доступа в узлы учета ТЭ из алюминиевого профиля сложного сечения под отделку, скрытого монтажа, с окантовкой. Петли стальные, резиновый уплотнитель, скрытые ручки. |  |
| 22.11.* | Требования к кровле: | - выполнить демонтаж и устройство мягкой кровли; - произвести ремонт вентиляционных шахт; -провести ремонт карнизов; - по результатам обследования, при необходимости предусмотреть иные мероприятия по ремонту кровли с применением современных долговечных материалов. |  |
| 21.12. | Требования к витражам, окнам: | -предусмотреть частичную замену оконных блоков: - окна заводской готовности из ПВХ - профиля белого цвета с двухкамерными стеклопакетами, с откосами: Оконные блоки должны быть запроектированы: - 5 камерный профиль с монтажной глубиной (ширина профиля) не менее 70мм; - стеклопакеты двухкамерные, энергосберегающие (заполнение - аргон) не менее 40мм с коэффициентом сопротивления теплопередачи – не менее 0,75м2оС/Вт; - двустворчатые с открыванием створок в 3х положениях (поворотно-откидные); - притворный уплотнитель - этиленпропиленовый каучук (EPDM); - фурнитура с микропроветриванием не менее 3 положений (гарантия работы фурнитуры не менее 10 лет при открывании и закрывании окон в смену не менее 6 раз); - фурнитура оконных блоков должна быть без пластиковых элементов, металлическая с нанесением трёх слоёв защиты; - фурнитура должна выдерживать вес створки не менее 100кг; - расстояния между прижимами в фурнитуре не должно превышать 50 см; - регулировка прижимов осуществляется с использованием шестигранного ключа; - цапфы регулируемые по прижиму; - обязательное наличие прижимов на горизонтальных участках (верхней и нижней) в соответствии с ГОСТ 30777-2023; - профиль армированный, сопротивление теплопередаче с установленным армированием не менее 0,79 м.кв С0/Вт; - подрамный профиль на всю ширину оконного блока; - толщина наружной стенки не менее 3 мм; - высота фальца не менее 20 мм; - ручки цельнометаллические с замком фиксатором и универсальным ключом в цвет оконного блока, длина штифта не менее 37. |  |
| 21.13. | Требования к дверям: | Предусмотреть частичную замену дверных блоков на высококачественные, долговечные конструкции. - наружные двери – алюминиевые остекленные (входные группы) и металлические, утепленные, окрашенные в заводских условиях, с доводчиками. - внутренние двери в кабинетах и учебных классах предусмотреть по ГОСТу звукоизоляционные (тип материала согласовать с Заказчиком); - предусмотреть установку дверей из алюминиевого профиля на лестничных клетках, двери заводской готовности; Цвет дверей по согласовать с Заказчиком. |  |
| 21.14. | Требования к внутренней отделке: | - внутренняя отделка из современных сертифицированных материалов согласно действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию; - потолки в учебных, административных, служебных помещениях, рекреациях, холле, коридорах (по согласованию с Заказчиком) зачистка, штукатурка, шпаклевка и покраска или подвесной тип «Армстронг»; - стены в помещениях медицинского блока – штукатурка с последующей облицовкой керамической плиткой размером не менее 250х400 мм толщиной не менее 8 мм; - стены лестничных клеток – улучшенная штукатурка, шпатлевка с последующей покраской акриловой краской с учетом санитарных и противопожарных норм; - стены в учебных помещениях, кабинетах и других помещения – улучшенная штукатурка, шпатлевка с последующей покраской, с учетом санитарных и противопожарных норм; - отделку путей эвакуации – выполнить согласно таблицы 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008; - ведомость отделки помещений согласовать с Заказчиком на стадии проектирования; - выполнить дизайн-проект интерьеров здания; дизайн-проект согласовать с заказчиком; - предусмотреть устройство экранов у раковин в учебных кабинетах, из керамической плитки размером не менее 250х400 мм толщиной не менее 8 мм; |  |
| 21.15. | Требования к наружной отделке: | Выполнить теплотехнический расчет наружной стены здания и определить энергоэффективность. При выполнении отделки по типу навесной фасад выполнить статистический расчет элементов каркаса с заданными показателями для испытаний крепежных (анкерных) элементов на «вырыв» (15 ед.) п. 4.4. СТО ФАУ ФЦС 44416204-010-2010. Выполнить дизайн-проект отделки фасадов здания и согласовать его с Заказчиком. - применить наружную систему теплоизоляции (при необходимости, по расчету), вид материалов, применяемых при отделке фасада согласовать с заказчиком; - предусмотреть новую отмостку по периметру здания шириной не менее 1 м с уклоном наружу от здания; - под отмостку предусмотреть гидроизоляцию из профилированной мембраны PLANTER (или аналог) с заводом на всю высоту не менее 400 мм; |  |
| 21.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: | Учесть нахождение объекта в сейсмической зоне. |  |
| 21.17. | Требования к инженерной защите территории объекта: | Учесть нахождение объекта в сейсмической зоне. |  |
|  | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не относится к линейным объектам |  |
|  | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не относится к линейным объектам |  |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов) |  |  |
| 24.1.1 | Отопление | В соответствии с техническими условиями. В рамках капитального ремонта выполнить частичную замену системы отопления (помещения по согласовать с Заказчиком) в соответствии с СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой)», СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций». Предусмотреть замену подающего и обратного трубопроводов от места ввода в здание до теплового узла. Климатические параметры района строительства принять в соответствии с СП 131.13330.2020 Актуализированная редакция СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Расчетные параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления в холодный период года принять в соответствии с СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций", СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" и другой действующей нормативной документацией. Температурный график отпуска тепла, параметры теплоносителя системы отопления и давление теплоносителя в системе отопления принять в соответствии с техническими условиями. Предусмотреть отопительные приборы в травмобезопасном исполнении. Материал трубопроводов принять в соответствии с СП 60.13330.2020 прил.Б. Предусмотреть возможность отключения и замену каждого радиатора, без остановки всей системы отопления. Предусмотреть установку тепловых завес с электрическим источником тепла в соответствии с СП 118.1325800.2016 п.8.13. Марки применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. |  |
| 24.1.2 | Вентиляция | Определить по результатам обследования. Выполнить в соответствии с СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой)», СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций», СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения», СП 2.4.3648-20 и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Воздухообмен определить по расчету и кратностям в соответствии с действующей нормативной документацией. При необходимости предусмотреть прочистку вентиляционных каналов. |  |
| 24.1.3 | Водопровод | В соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации. Выполнить обследование внутренних сетей водопровода, относящихся к зданию. По результатам обследования в рамках капитального ремонта выполнить частичную замену системы водоснабжения, включая водопроводный ввод. В здании предусмотреть систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Магистральные сети, стояки, подводки выполнить из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном. Все трубопроводы проложить в утеплителе для труб «Energoflex» или аналог, принять толщину изоляции не менее 10 мм. Предусмотреть отключающую арматуру на каждом ответвлении от стояков к санприборам. Предусмотреть установку и подключение аппаратов питьевой воды со встроенной системой фильтрации. Систему горячего водоснабжения предусмотреть от электрических водонагревателей. Предусмотреть поливочный кран с подачей воды на полив от внутреннего водопровода. Тип санитарных приборов принять по технологической и архитектурной частям проекта. Установить счетчики ХВС в соответствии с требованием ресурсоснабжающей организации. |  |
| 24.1.4 | Канализация | В соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации. Выполнить обследование внутренних сетей канализации. По результатам обследования в рамках капитального ремонта выполнить частичную замену системы водоотведения. Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации выше 0.000 выполнить из полипропиленовых труб Контур Уют (или аналог), ниже 0.000 из полипропиленовых труб Контур Стандарт (или аналог). При проектировании использовать сантехническое оборудование российского производства. |  |
| 24.1.5 | Электроснабжение | В соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации. Предусмотреть проектом: Устройство внутреннего электроснабжения в соответствии требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок и технических условий. В рамках капитального ремонта выполнить полную замену системы электроснабжения. Электроснабжение: Электроснабжение выполнить в соответствии с техническими условиями на подключение, требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, СП 52.13330.2016, СП 158.13330.2014, ГОСТ Р 50571.7.710-2023. Схема электроснабжения здания должна соответствовать II категории надежности по ПУЭ. Для электроприемников, требующих электроснабжения по I категории надежности предусмотреть установку устройств АВР. Силовое электрооборудование. Нагрузки определить проектом. Электроснабжение осуществляется от вводно распределительных устройств с установкой в помещении электрощитовой. Напряжение питающих и распределительных сетей 380/220В при глухозаземленной нейтрали с системой заземления на вводе TN-C-S и IT в здание. Контур заземления, системы уравнивания потенциалов и других защитных мер от поражения человека электрическим током, разработать в соответствии с действующими нормами. Вводно распределительные устройства и групповые электрощиты выполнить на комплектующих произведенных на территории РФ. Аппараты защиты, должны обеспечивать защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий. Для распределения электроэнергии на этажах предусмотреть установку групповых щитов освещения, розеточной сети и технологических нагрузок. Количество и наименование ВРУ должно соответствовать техническим условиям на электроснабжение. Сечения кабелей (проводов) и номинальные токи защитных устройств выбрать из установленной мощности и режима работы электроприемников. Марку кабелей принять в соответствии с действующим ГОСТ 31565-2012. Проектом предусмотреть создание сетей рабочего и эвакуационного освещения. Показатели освещенности выполнить в соответствии с действующими нормативами. Внутреннее электроосвещение выполнить в соответствии с действующими нормативами, тип, мощность, степень защиты определить проектом в зависимости от назначения помещений, архитектурными и техническими требованиями. Линии питания сетей аварийного и рабочего освещения прокладываются по разным трассам (в разных лотках, трубах и т.д.). В помещениях принята система общего электрического освещения. Напряжение сети общего электрического освещения 380/220 В. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, приняты со сплошными (закрытыми) рассеивателями. Управление рабочим освещением принято местное, осуществляемое выключателями, устанавливаемыми в зависимости от условий среды у входов в обслуживаемые помещения либо внутри них. Выключатели рабочего и аварийного освещения устанавливаются на высоте 0,9 м от уровня чистого пола. Для прокладки электрических сетей рекомендуется применить: - кабельные лотки, - трубы ПВХ (гофрированные, жёсткие), - трубы ПЛЛ (гофрированные) без содержания галогенов, типа нг-HF. При проектировании магистральных и стояковых линий электроснабжения, предусмотреть возможность прокладки дополнительных линий, для возможности оперативного подключения нового и заменяемого оборудования с резервом по пространству не менее 40%. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей и не поддерживающей горение, а также имеющей низкое газо- дымовыделение ВВГнг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабельные линии с кабелем ВВГнг(А)-FRLSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. Взаимно-резервирующие питающие кабели, рабочие и резервные кабели проложить по разным трассам (лоткам). Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий должен быть произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и технической документации на приборы и оборудование системы. При прокладке кабельных линий через стены использовать металлическую гильзу с герметизацией ее противопожарной пеной с требуемым пределом огнестойкости согласно п.2.1.58 ПУЭ, а также п.6.3.1.13 СП76.13330.2016 и п.4.1, п.4.3 ГОСТР 53310-2009. Электроустановочные изделия, электроприемники. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений выбрать с учетом технологического назначения помещений и определить проектом. Электроустановочные изделия применить произведенные на территории РФ. Во внутреннем освещении применить светодиодные светильники. |  |
| 24.1.6 | Телефонизация | В соответствии с техническими условиями. Предусмотреть прокладку кабеля и установку розеток в местах, согласованных Заказчиком. |  |
| 24.1.7 | Радиофикация | Система радиофикации предназначена для трансляции из школьной студии. Система радиофикации объекта служит для оповещения работников и посетителей о сигналах ГО и ЧС. Предусмотреть демонтаж оборудования и кабельных линий с последующим их монтажом. Предусмотреть дополнительную прокладку кабельных линий до точек согласованных Заказчиком. Прокладку кабелей определить проектом. |  |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Предусмотреть проектом во всех помещениях внутреннюю локально-вычислительную сеть с подключением к сети интернет. Локальная сеть должна быть рассчитана на скорость передачи данных не менее 1000 Мбит/с (1 Гбит/с). |  |
| 24.1.9 | Телевидение | Не требуется. |  |
| 24.1.10 | Газификация | Не требуется. |  |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Не требуется. |  |
| 24.1.12. | Иные инженерные сети: |  |  |
| 24.1.12.1 | Пожарная сигнализация | Предусмотреть демонтаж и установку существующей системы. |  |
| 24.1.12.2 | Видеонаблюдение | Предусмотреть демонтаж и установку существующей системы. |  |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения | Не требуется. |  |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с установленными нормативными техническими требованиями в области охраны окружающей среды; |  |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствие с требованиями ПП РФ № 87 «О составе разделов проектной документации», а также с учётом положений Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности. |  |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требованием оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». |  |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | В здании разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с нормативными правовыми документами и государственными стандартами; В рамках капитального ремонта предусмотреть: - установку кнопки вызова, устройство тактильных и визуальных указателей для центральной входной группы; - устройство пандуса. |  |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Предусмотреть комплекс мероприятий антитеррористического характера в соответствии с СП 132.13330.2011 Предусмотреть установку видеодомофонов на входы на территорию учреждения (калитки) и электрозамки на входы в учреждение |  |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Предусмотреть проектом соблюдение требований безопасных для здоровья человека условий пребывания в объекте. Нормы допустимого шума для помещений принять согласно требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». |  |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» |  |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел «Проект организации капитального ремонта» |  |
|  | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить проектом |  |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | Не требуется. |  |
|  | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |  |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Предусмотреть вывоз и утилизацию строительных отходов и прочего мусора со строительной площадки на объект размещения отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |  |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |  |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Состав и содержание разделов проектной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями, в том числе с учетом п. 7 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Качество работ должно соответствовать действующим на момент исполнения Договора требованиям законодательства, нормативно-технической и методической документации в том числе: СНиП, НПБ, СП, СаНПиН, МГСН по проектированию капитального ремонта объектов, Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлению Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985», Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Гражданскому Кодексу Российской Федерации, Градостроительному Кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 №190- ФЗ. На стадии разработки проектной документации: - получить от ресурсоснабжающих организаций технические условия, необходимые для выполнения проектных работ; - на основании согласованных с Заказчиком АПР разработать проектную документацию (Далее – ПД), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Градостроительным Кодексом, нормативной документацией, действующей на период проектирования. В составе ПД разработать необходимые инженерно-технические решения в соответствии с Техническим заданием, ТУ, утвержденными планировочными решениями и действующими нормативами, разработать решения по капитальному ремонту (замене/демонтажу) элементов здания, фасадных систем, наружных инженерных сетей; - обеспечить выбор инженерного оборудования, материалов, необходимых для капитального ремонта. Составить спецификации оборудования и материалов; - разработать специальные технические условия, в случае необходимости отступления от установленных нормативов; - разработать ведомость объемов строительно-монтажных работ по разделам проектной документации, а также сводную ведомость объемов работ; - согласовать проектную документацию со всеми надзорными органами в установленном порядке. (Оплата согласований проектной документации входит в стоимость договора и является обязанностью проектной организации); - разработать сметную документацию, при подборе расценок на материалы, ориентироваться на среднерыночную стоимость материала предусмотренного проектом. В объеме разработки сметной документации, отдельным томом разработать сборник Технико- коммерческих предложений производителей на оборудование/материалы (не менее 3-х ТКП по каждой позиции). Дата на ТКП должна быть не ранее 6 мес. до даты передачи ПД на государственную экспертизу; - внутреннюю отделку согласовать с Заказчиком. Объем уточнить при проектировании; - учесть требования нормативной документации по антитеррористической защищенности объекта; - раздел МГН согласовать с Заказчиком. Объем уточнить при проектировании; - согласование документации в установленном порядке; - обеспечить получение положительного заключения КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (передачу документации на экспертизу выполняет Заказчик). На стадии разработки рабочей документации: - детализация принятых на стадии проектной документации решений; - разработка ведомостей объемов работ; - согласование документации в установленном порядке. Оплата согласований рабочей документации входит в стоимость договора и является обязанностью проектной организации. На стадии разработки сметной документации: В составе документации отдельным томом представить: - ведомости объемов работ и материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц проектировщика. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов; спецификацию оборудования и материалов; - полученные согласования. Все графические и текстовые документы в проектно-сметной документации должны иметь оригинальные подписи исполнителей, а также главного инженера (архитектора) проекта в штампе на каждом листе во всех экземплярах, передаваемых Заказчику. Титульный лист каждого комплекта документации должен быть дополнительно заверен печатью организации. Шифры разделов проектно-сметной документации должны содержать номер договора на выполнение проектно-изыскательских работ (образец: 001/25- ..-ПЗ). Все тома проектно-сметной документации должны иметь нумерацию (образец: Том 1 … Том 5.1,Том 5.2 и т.д.). |  |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Разработать сметную документацию в полном объеме (ЛС, ОС, ССР, ВОР, конъюнктурный анализ, прайс-листы) ресурсно-индексным методом с применением нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов», в соответствии с положениями Методики, утв. приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации» - в актуальной редакции на дату передачи проектной документации заказчику. Учесть коэффициент на условия производства работ (при необходимости). Кроме основных затрат предусмотреть в сметной документации затраты: 1. на непредвиденные расходы в размере 2%; 2. на производство работ в период со II по IV квартал; 3. на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений, определенных нормативным методом; 4. на авторский надзор; 5. на строительный контроль. 6. иные затраты по согласованию с заказчиком. Локальные сметные расчеты разбить по видам работ в соответствии с п. 2.4 письма Минпросвещения России № СК-265/09, Минстроя России № 38536-ИФ/13 от 09.09.2021 «О реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций». Виды работ согласовать с Заказчиком. При отсутствии сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, а также в базисном уровне цен, сведения о которых включены в ФРСН, их сметная цена формируется на основании результатов конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3(трех) производителей и (или) поставщиков с учетом доставки до объекта капитального ремонта. Разработать ведомости объемов работ с указанием ссылок на листы и тома разделов проектной документации (пп. г (1), п.13 Обосновывающие документы для составления сметной документации (прайс-листы и коммерческие предложения) предоставить в виде скан-копий в формате pdf. Сметы предоставить в бумажном варианте (в 4-х экз.) и в электронной форме (в форматах - *PDF; *sob(sobx) ; xml или gsfx и xlsx). Сметная документация должна содержать: сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы). |  |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |  |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 года № 1521 «Об утверждения перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства РФ, 2015, №2 ст. 465, №40, ст. 5568; 2016 №50, ст. 7122) | СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия |
|  |  | СП 52.13330.2016 | Естественное и искусственное освещение |
|  |  | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии |
|  |  | СП 17.13330.2017 | Кровли |
|  |  | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | СП 59.13330.2016 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
|  |  | СП 60.13330.2016 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
|  |  | СП 30.13330.2016 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
|  |  | СП 118.13330.2022 | Общественные здания и сооружения |
|  |  | СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий |
|  |  | ГОСТ 30494-2011 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой) |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется |  |
|  | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Не требуется. |  |
|  | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется. |  |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации. Система проектной и рабочей документации для строительства». Состав рабочей документации выполнить в объеме необходимом для производства строительно-монтажных работ и получения согласований в установленном порядке: - Раздел «Пояснительная записка»; - Раздел «Архитектурно-строительные решения»; - Раздел «Силовое электрооборудование и электрическое освещение»; - Раздел «Внутренние системы водоснабжения и канализации»; - Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в части разработки подразделов «Система отопления», «Система вентиляции»; - Раздел «Сети связи»: - Структурированная кабельная сеть; - Сети телефонизации; - Локально-вычислительная сеть; - Сети радиофикации; - Сети вызывной сигнализации для МГН; - Диспетчерская связь; (при необходимости); - Раздел «Проект организации работ»; - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; - Раздел «Сметная документация»; - и иные разделы, предусмотренные данным техническим заданием. Окончательный вариант рабочей документации должен учитывать все технические решения. Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Электронная форма документов для предоставления на государственную экспертизу должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Подрядчик обязан оказать полное содействие прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ. В ходе прохождения экспертизы безвозмездно и своевременно исправлять обнаруженные ошибки и вносить необходимые изменения в проектно-сметную документацию согласно замечаниям экспертизы Все экземпляры заключения государственной экспертизы проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости предоставить Заказчику. Оплата работ осуществляется в соответствии с условиями Государственного контракта. В случае проведения повторной экспертизы оплата услуг государственной экспертизы осуществляется за счет средств Генерального проектировщика. Гарантии качества распространяются на все разделы проекта, выполненные Генеральным проектировщиком по Государственного контракту. Генеральный проектировщик гарантирует соответствие документации настоящему Техническому заданию, ТУ, СНиП, Государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям и требованиям Заказчика, другим действующим актам Российской Федерации, и условиям Государственного контракта. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Комплексного графика проектно-изыскательских работ представить Заказчику заявку с необходимым комплектом документов на выдачу исходных данных технических условий, необходимых для проектирования Объекта. Материалы (товары), применяемые проектировщиком, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации по импортозамещению. |  |
|  | К заданию на проектирование прилагаются | В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по капитальному ремонту поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом договора, должны содержать отдельный перечень таких товаров. |  |
|  | Требования к выдаваемой документации | Проектную продукцию выдать в следующем количестве экземпляров: - проектная документация на бумажном носителе – 4 экземпляра; - рабочая документация на бумажном носителе – 4 экземпляра; - сметы на бумажном носителе – 4 экземпляра и электронная версия архива в формате программы Гранд-смета, и в формате Excel; - проектную продукцию на электронном носителе (флеш- диск с расширением pdf, в т.ч. графические материалы с расширением dwg, сметная документация в формате программы Гранд-Смета, и в формате Excel) – 1 экземпляр. Положительное заключение государственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости предоставляется заказчику в 2-х экземплярах (оригиналы) и 1 (один) экземпляр в электронном виде на CD-диске. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости. |  |
|  | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Отсутствует |  |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке (без претензий). |  |